Проект №: КП-100/2013-1306-2013

Заказчик: администрация МО р.п. Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области

ПрограммА комплексного  развития

СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

МО р.п. СТАНЦИОННО-ОЯШИНСКИЙ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |

Новосибирск

2013

Утверждена:

Решением  №179 от 20.12.2013 г.

28 сессии Совета депутатов

МО р.п Станционно-Ояшинский

Мошковского района

Новосибирской области

ПрограммА комплексного  развития

СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

МО р.п. СТАНЦИОННО-ОЯШИНСКИЙ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Содержание

|  | Введение…………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы……………………………………………………………………….. | 6 |
| 2. | - Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……… | 9 |
| 2.1. | Территория ……………………………………………………………………………….... | 9 |
| 2.2. | Климат……………………………………………………………………………………... | 9 |
| 2.3. | Население………………………………………………………………………………….. | 10 |
| 2.4. | Жилищный фонд…………………………………………………………………………... | 11 |
| 2.5. | Предприятия и учреждения обслуживания населения………………………………………………………………………………………….. | 11 |
| 2.6. | Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы………….. | 12 |
| 2.6.1. | Система электроснабжения……………………………………………………………… | 12 |
| 2.6.2. | Система теплоснабжения………………………………………………………………… | 13 |
| 2.6.3. | Система водоснабжения водоотведение……………………………………………….. | 17 |
| 2.6.4. | Система газификации населения ………………………………………………………… | 19 |
| 2.6.5 | Система сбора, вывоза твердых и бытовых отходов ………………..…………………... | 20 |
| 3. | - Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы …………………………………………………............................. | 20 |
| 3.1. | Демография и уровень жизни населения ………………………………………………... | 20 |
| 3.2. | Цели и задачи социально-экономического развития р.п. Станционно-Ояшинский ……………………………………………………………………………………….... | 20 |
| 3.3. | Экономическая политика………………………………………………………………….. | 21 |
| 3.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство …………………………………………………….... | 21 |
| 3.5. | Перспективы развития системы теплоснабжения ……………………………………..… | 23 |
| 3.6. | Перспективы развития системы водоснабжения ……………………………………….... | 26 |
| 3.7. | Перспективы развития системы водоотведения ………………………………………..... | 27 |
| 3.8. 3.9. 3.10. | Перспективы развития газоснабжения…………………………………………………... Перспективы развития системы электроснабжения……………………………………... Перспективы развития сбора и вывоза ТБО …………………………………...…........... | 27 28 29 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры……………………... | 30 |
| 5. | Ожидаемые результаты реализации Программы ……………………….……………… | 32 |
| 6. | Программа инвестиционных проектов………………………………………………...…. | 33 |
| 7. | Источники инвестиций мероприятий программы ……………………………………..... | 37 |
| 8. | Управление программой………………………………………………………………..…. | 39 |

- Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский на 2014-2018 годы и на период до 2025 года годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом МО р.п.Станционно-Ояшинский   Мошковского  района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  водоотведение, газоснабжения, электроснабжения и утилизации ТБО), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п. Станционно-Ояшинский;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

- Паспорт программы

Паспорт

Программы  комплексного  развития

СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

МО р.п. Станционно-Ояшинский

НА 2014-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | Администрация МО р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | ОАО СибНИИ Градостроительства |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области; МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ»; подрядные и строительно-монтажные организации. |
| Цели программы | 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры. 3.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло- и водоснабжения. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8.Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Сроки реализации программы | Базовый год - 2013 Первая очередь 2014-2018 гг. (с разбивкой по годам); Вторая очередь 2019-2025 гг. |
| Перечень основных мероприятий | - Реконструкция сетей и сооружения водоснабжения; - Установка счетчиков; - Реконструкция канализационных сетей и сооружений; - Газификация р.п. Станционно-Ояшинский и п. Радуга; - Ремонт сетей электроснабжения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета на условиях софинансирования, а также частные инвестиции. Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 374210 тыс. руб.: МО – 44927,9 тыс. руб.; ОБ – 284106,1 тыс. руб. СрП – 45176,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 год – 50887 тыс. руб. 2015 год – 71885 тыс. руб. 2016 год – 35650 тыс. руб. 2017 год – 38776 тыс. руб. 2018 год – 32340 тыс. руб. 2019-2025 года – 144672 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые результаты | Системы водоснабжения и водоотведения: -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -соответствие параметров качества питьевой воды с установленными нормативами СанПиН; -снижение уровня потерь воды; -сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Система газоснабжения: -строительство газопроводов высокого и низкого давления; -переключение на природный газ котельных и частных домостроений; -повышение уровня благоустройства жилья. Утилизация ТБО: -улучшение санитарного состояния территории МО р.п. Станционно-Ояшинский. -улучшение экологического состояния окружающей среды МО р.п. Станционно-Ояшинский. -уменьшение количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию. Система теплоснабжения: повышение надёжности и качества теплоснабжения; -снижение затрат; -повышение энергетической эффективности зданий и сооружений. Систем электроснабжения: -обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства; -обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области. |

- 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

Территория МО р.п. Станционно-Ояшинский находится в северо-восточной части Новосибирской агломерации, в северо-восточной части Мошковского района.  С северо-западной стороны поселение граничит с Балтинским сельсоветом, на  юге  с Новомошковским сельсоветом, на юго-востоке с Широкоярским сельсоветом. Кроме того имеется анклав – «п.Радуга», граничаший с Балтинским и Ташаринским сельсоветами и не имеющий общей территории с основной частью поселения. Таким образом граница поселения многоконтурная и состоит из двух контуров.

Общая площадь территории поселения в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 2625,85 га, численность населения на 01.01.2013 составила 5683 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 2,16 чел/га. Количество населённых пунктов – 3.

В южной части территории муниципального образования около о.п.Тасино расположены садоводческие некоммерческие товарищества, постоянное населения концентрируется в северной части в р.п. Станционно-Ояшинский. О.п. Тасино постепенно превращается в посёлок сезонного проживания.

В целом территория муниципального образования занимает выгодное положение находясь в структуре международного коммуникационно-транспортного коридора образованного федеральной трассой, Транссибирской железнодорожной магистралью и магистральными нефте-  и газопроводами.

2.2. Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C. Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

2.3. Население

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной системы муниципального образования, является демографическая обстановка. На территории МО р.п. Станционно-Ояшинский расположено 3 населённых пункта: р.п. Станционно-Ояшинский, п. Радуга, о.п. Тасино.

Общая численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составила 5683 человека. Занимая 1,2% территории Мошковского района, муниципальное образование концентрирует около 13,4% его населения.

Динамика численности населения муниципального образования за последние годы представлена в таблице 1

Таблица 1

Динамика численности населения

МО р.п. Станционно-Ояшинский в течение 2004-2012гг.

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 4838 | 4900 | 4698 | 4847 | 4827 | 4860 | 4884 | 4900 | 4917 |
| п. Радуга | 682 | 695 | 798 | 732 | 753 | 741 | 716 | 702 | 710 |
| о.п.Тасино | 50 | 55 | 52 | 56 | 54 | 53 | 53 | 51 | 56 |
| Итого | 5570 | 5650 | 5548 | 5635 | 5634 | 5654 | 5653 | 5653 | 5683 |

Из всех населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является р.п. Станционно-Ояшинский,  его административный центр. Здесь сконцентрировано около 86,5% жителей муниципального образования. За рассматриваемый период общая численность населения увеличилась на 113 человек, или 2,3%.Основной прирост произошел в р.п. Станционно-Ояшинский.

Демографические процессы в МО р.п. Станционно-Ояшинский  не отличаются стабильностью. Периоды роста рождаемости сменялись её падением. Наименьшее значение общего коэффициента рождаемости отмечено в 2009 г. -  9,6‰, наибольшее в 2010 году – 13,1‰. Общий коэффициент рождаемости в 2011г. составил 9,9‰, что ниже среднего показателя по Новосибирской области 13,1‰. Смертность по муниципальному образованию в 2011 году равнялась 14,8‰, превышая аналогичный показатель по области - 13,6‰. Коэффициент смертности в 2005 году равнялся 21,4‰. Именно в этом году отмечена самая большая естественная убыль населения. В период с 2002 по 2011гг. происходит естественная убыль населения.

Рост численности населения муниципального образования происходит за счет миграционного притока, который покрывает естественную убыль. Среднегодовой миграционный приток на территорию муниципального образования составляет 45 человек.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на середину 2013г. составила 87 тыс. м. кв. Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека – 16,4 м. кв., что ниже районного значения – 20,2 м. кв., ниже показателя по Новосибирской области - 21,36 м. кв..

Муниципальный жилищный фонд составляет 30,75 тыс. м. кв., или 35,4% от общего жилищного фонда. Развивается ИЖС, за последние три года выдано 15 новых земельных участков, возведено 200 м. кв. жилья.

Основные средства ЖКХ, жилищный фонд изношены. Капитальные и текущие ремонты проводятся в рамках финансирования согласно бюджета на соответствующий финансовый год.

Не менее значимым показателем качества жизни населения является уровень благоустроенности жилищного фонда. 25% жилого фонда оборудовано всеми видами благоустройства. Частный сектор в муниципальном образовании обеспечен водопроводом, водоотведение осуществляется в выгребные ямы, отопление печное.

2.5. Предприятия и учреждения обслуживания населения

На территории р.п. Станционно-Ояшинский расположены следующие предприятия и учреждения обслуживания населения:

- Администрация р.п. Станционно-Ояшинский;

- Станционно-Ояшинский детский сад;

- Ояшинская СОШ;

- Радужская ООШ;

- Музыкальная школа;

- Ояшинская амбулатория;

- Ояшинский дом-интернат для умственно-отсталых детей;

- МУК «Станционно-Ояшинское КДО»;

- Библиотека;

- ФГУП «Почта России»;

- МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ»;

- Тогучинское ОСБ;

- другие предприятия.

2.6. Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы

2.6.1. Системы электроснабжения

Транспортировку электрической энергии в отношении потребителей р.п. Станционно-Ояшинский осуществляет филиал Западные электрические сети ЗАО «РЭС».

Электроснабжение р.п. Станционно-Ояшинский осуществляется от РП Ояш 10 кВ. РП Ояш подключен по двум резервирующим друг друга питающим фидерам ф. 4 ТПС Ояш и ф. 5 ТПС Ояш. Часть поселка запитана от ф. 3 ТПС Ояш (ж/д) и ф. 5 ТПС Ояш (ж/д).

Электроснабжение по сети 0,4 кВ осуществляется от ТП, сведения о которых представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика ТП

| № ТП | Питание | Место расположения (улица) | Мощность, кВа | Загрузка, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2м-20 | Ф-10 РП Ояш | Западная | 100 | 40 | Хорошее |
| 2м-37 | Ф-3 ТПС Ояш | 2-я линейная | 250 | 20 | Удовлетворительное |
| 2м-43 | Ф-3 РП Ояш | Лесная | 400 | 6 | Хорошее |
| 2м-44 | Ф-5 ТПС Ояш | Пушкина | 160 | 17 | Удовлетворительное |
| 2м-50 | Ф-1 РП Ояш | Ояшинский дом инвалидов | 315 | 2 | Удовлетворительное |
| 2м-69 | Ф-10 РП Ояш | Советская | 100 | 60 | Удовлетворительное |
| 2м-70 | Ф-9 РП Ояш | Ипподромская | 160 | 70 | Хорошее |
| 2м-73 | Ф-5 ТПС Ояш | 1-я линейная | 400 | 3 | Хорошее |
| 2м-74 | Ф-5 ТПС Ояш | Новая | 160 | 55 | Удовлетворительное |
| 2м-81 | Ф-3 ТПС Ояш | Советская | 180 | 4 | Хорошее |
| 2м-86 | Ф-9 РП Ояш | 40 лет победы | 400 | 50 | Хорошее |
| 2м-139 | Ф-10 РП Ояш | Коммунистическая | 250 | 80 | Удовлетворительное |
| 2м-140 | Ф-10 РП Ояш | Коммунистическая | 2*250 | 15 | Удовлетворительное |
| 2м-145 | Ф-3 ТПС Ояш | 30 лет ВЛКСМ | 180 | 60 | Удовлетворительное |
| 2м-147 | Ф-3 ТПС Ояш | 30 лет ВЛКСМ | 63 | 20 | Хорошее |
| 2м-148 | Ф-10 РП Ояш | Советская | 160 | 45 | Хорошее |
| 2м-149 | Ф-10 РП Ояш | С. Базарная | 630 | 15 | Хорошее |
| 2м-152 | Ф-10 РП Ояш | Производственная | 160 | 50 | Удовлетворительное |
| 2м-154 | Ф-10 РП Ояш | Садовая | 100 | 85 | Удовлетворительное |
| 2м-157 | Ф-10 РП Ояш | Красная | 160 | 48 | Хорошее |
| 2м-183 | Ф-10 РП Ояш | Производственная | 160 | 2 | Хорошее |

Энергоснабжение поселка Радуга осуществляет филиал РТРС «Сибирский РЦ».

Электрические сети эксплуатируется с 60-десятых годов и находится в технически аварийном состоянии. Средний физический износ сетей составляет 95%. Необходимо заменить объекты и сети электроснабжения по адресу: ул. Садовая, ул. Переулок Садовый ул. Инструментальная  (объект электрических сетей - ВЛ 0,4 кВ Тп-2-М-17, протяженность 800 метров); ул. 1-ая Линейная  (объект электрических сетей - ВЛ 0,4 кВ Тп-2-М-73, протяженность 630 метров); ул. Производственная, ул. Линейная (объект электрических сетей - ВЛ 0,4 кВ Тп-2-М-3, протяженность 450 метров), отслуживших нормативный срок.

2.6.2. Системы теплоснабжения

В рабочем поселке Станционно-Ояшинский в настоящее время имеется 10 угольных котельных (в т.ч. 2 котельных Ояшинского детского дома инвалидов для умственно отсталых детей, школьная котельная, котельная детского сада, клубная, амбулатории, музыкальной школы).

Основной задачей администрации рабочего поселка Станционно-Ояшинский и предприятий ЖКХ на сегодняшний день является разрабока проектов по оптимизации котельных, закрытию незагруженной котельной и перевод котельных с твердого топлива на газ в течение 2013-2015 гг..

Рабочий поселок Станционно-Ояшинский:

В настоящее время система теплоснабжения состоит из следующих объектов:

1. МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ». Срок ввода в эксплуатацию – 1976 г. Установлено 2 котла общей мощностью 2,76 Г/кал час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 2,25 км, средний диаметр тепловых сетей составляет 110 мм. Вид используемого топлива – уголь. В неудовлетворительном состоянии находится более 70% тепловых сетей. Имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Износ основных объектов теплоснабжения составляет более 60%. Необходим капитальный ремонт оборудования котельной с заменой котлов и замена тепловых сетей протяженностью 1,5 километра.

2. МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ». Срок ввода в эксплуатацию – 2011 г. Установлено 2 котла общей мощностью 2,0 Г/кал час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 3,15 км. Средний диаметр тепловых сетей составляет 110 мм. Вид используемого топлива – уголь. В неудовлетворительном состоянии находится более 60% тепловых сетей. Имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Необходим капитальный ремонт и строительство тепловых сетей протяженностью 1 километр. Для бесперебойной работы модульной котельной требуется установка резервного котла мощностью 1,0 Г/кал час.

Поселок Радуга

В настоящее время теплоснабжение поселка Радуга осуществляет филиал РТРС «Сибирский РЦ». Система теплоснабжения состоит из одной котельной (водогрейная на твердом топливе (уголь)) и тепловых сетей. Среднесуточный объем вырабатываемого тепла на отопление составляет  4,9 Гкал в сутки отопительного сезона. Количество квартир – 278 шт., площадь жилых помещений – 12782 м2.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 2,036 км. Износ основных объектов сетей составляет более 60%. Дата ввода тепловых сетей - 1968 год. В 2012 году был произведен частичный ремонт тепловых сетей - 60 метров. Для обеспечения энергоэффективности требуется установить общедомовые тепловые счетчики.

Таблица 3

Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 4,9 | Гкал/ час |
| --- | --- | --- |
| Расчётная тепловая нагрузка потребителей | 2,11 | Гкал/ час |
| Максимальная фактическая мощность котельной | 4,0 | Гкал/час |
| Выработка тепловой энергии | 9321 | Гкал/год |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепла (факт/норма) | 22,9 | кВт.ч/ Гкал |
| КПД котельной (факт/норма) | 60/60 | % |

Таблица 4

Потребление тепловой энергии (расчетное)

| Наименование |  | Муниципальная собственность | Частная собственность | Ведомственное | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд | Гкал/год | 107,1 | 5422,1 | 170,8 | 3900 |
|  | площадь, м2 | 244 | 12352 | 389 | 12985 |
| соцкультбыт | Гкал/год | 746 | - | - | 868 |
|  | площадь, м2 | 3033 | - | - | 3033 |
| прочие организации | Гкал/год | - | - | 1929 | 1766,7 |
|  | площадь, м2 | - | - | 7633 | 7633 |
| Потребление всего: Гкал/год |  | 9321 |  |  |  |

Таблица 5

Котлы

| Ст.№ | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Номинальная/ фактическая производительность, Гкал/ч (тонн/час) | Нормативный к.п.д. котла | Доля выработки тепла в общей выработке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-2,5-13 | 1973 | 1993 | 2,45 | 0,6 | 0,5 |
| 2 | ДКВР-2,5-13 | 1973 | 1993 | 2,45 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | ДКВР-2,5-13 | 1973 | 2000 | 2,45 | 0,6 | 0,5 |

Таблица 6

Насосы

| Назначение | Тип | Год установки | Кол-во, шт | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Тип | Мощность, кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | К90/85а | 2000 | 2 | 85 | 76 | 4А200М2 | 37 | 2900 |
| Питательный | К160/30а | 2006 | 1 | 140 | 28 | 4А180М4 | 30 | 1450 |
| Подпиточный | К65-50-160 | 2008 | 2 | 25 | 32 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 |
| Циркуляцион-ный | К45/30 | 2004 | 1 | 45 | 30 | АО2-42-2 | 7,5 | 2900 |
| Сетевые ГВС | 3К6(40/55) | 2000 | 2 | 40 | 55 | АО2-52-2 | 13 | 2920 |

Таблица 7

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование | Тип устройства | Год установки | Количество | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, 103 м3/ч | Напор, кгс/м2 | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Дымосос | Д-8 | 1973 | 3 | 6,16 | 100 | АО2-51-6 | 5,5 | 950 |
| Дутьевой | ВД-6 | 1973 | 3 | 3,1 | 200 | 4А132S643 | 5,5 | 960 |
| Вентиляцион-ный | Ц-4-70-6 | 1973 | 1 | 8 | 70 | АО2-42-2 | 7,5 | 1450 |

Таблица 8

Котельно-вспомогательное оборудование (химводоподготовка, деаэраторы)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Количество, шт | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр, мм | Объём, м3 | Поверхность, м2 |
| Na-Кат фильтр | Na-2-700 | 1973 | 4 | 5 | 700 | 1,0 | - |
| Деаэратор | ДСА-10 | 1973 | 1 | 10 | 1600 | 7,5 | - |

Таблица 9

Характеристика тепловых сетей

|  | Диаметр, мм | Длина канала, м | Объём тепловой сети, м3 | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, кВт | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети Т=95/70С |  | 2036 |  |  |  | Возд/подз |
|  | 125 | 100 | 2,34 | 33 | 3,3 | Подз. |
|  | 108 | 156 | 2,5 | 33 | 5,2 | Возд/подз |
|  | 89 | 408 | 5,13 | 48 | 19,6 | Возд. |
|  | 76 | 1372 | 13,6 | 33 | 45,3 | Подз. |
| Общий объём тепловой сети, м3 |  |  | 30,7 | --------- |  |  |

Таблица 10

Теплообменники

| № п/п | Тип | Количество, шт | Температура воды после водонагревателей,С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватели горячего водоснабжения | 6 | 55-65 |
| 2 | Прочие теплообменники | - | - |
| 3 | Подогреватель химочищенной воды | 1 | 40 |

2.6.3. Система водоснабжения и водоотведения

В р.п. Станционно-Ояшинский существует 11 артезианских скважин, из них только одна принадлежит рабочему поселку Станционно-Ояшинский. Из существующих 53,2 км водопровода муниципальному образованию принадлежит 33,0 км.

На сегодняшний день заменены водопроводные сети  общей протяженностью 2,95 км,  по улицам Восточно-Базарная, Северо-Базарная, участок Коммунистической. Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 15,51 км. В 2011 году построена и введена в эксплуатацию новая водопроводная трасса протяженностью 4374 метра. Дебет существующей скважины администрации -3,6 м3/час. Годовой объем добычи в 2012 году составил 35,3 тыс.м3, потери - 7,4 тыс.м3, что недостаточно для качественного обеспечения населения коммунальной услугой. Численность населения, которое обеспечивает водой скважина администрации р.п. - 1850 чел. Фактическое потребление на человека - 1,03 м3, кроме того потребность в воде бюджетных организаций составляет 4,6 м3. Для качественного обеспечения населения, установлена норма потребления 3,95 м3/месяц на человека. Таким образом, годовая потребность населения в воде – 87 тыс.м3.

Основными проблемами системы водоснабжения р.п. Станционно-Ояшинский являются:

- отсутствие собственных скважин муниципального образования, низкий дебет действующей артезианской скважины;

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности  системы водоснабжения (время ввода в эксплуатацию отдельных её элементов датируется 1897 годом) и их технологическая отсталость;

- отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведения ремонтных работ перекрывать отдельные участка системы Для проведения работ по устранению порывов, приходится останавливать подающие скважины;

- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера.

Порывы на сетях водоснабжения приводят к работе скважин в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважин, частому выходу из строя глубинных насосов. В период снижения водоразбора  (зимний период) за счет непрерывной работы насосов повышается давление в водопроводных сетях, что также способствует образованию порывов на изношенных сетях, возрастает расход электрической энергии на выработку 1 м3 воды.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по реконструкции системы водоснабжения р.п. Станционно-Ояшинский путем определения дополнительных источников финансирования, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения  в р.п. Станционно-Ояшинский  Мошковского района Новосибирской области  предусматривает строительство одной артезианской  скважины с павильоном полной заводской готовности,  реконструкцию водопроводных сетей в объеме 15,51  км, устройство частотного преобразователя существующей  скважины.

Водоснабжение поселка Радуга осуществляет ООО «Радуга Сервис». Источником водоснабжения посёлка Радуга являются подземные воды из 3 артезианских скважин, расположенных на территории посёлка и служат, в основном, для водоснабжения населения и инфраструктуры поселка и, частично, хозяйственно-питьевых и производственных нужд РЦ-9.

Скважина № 1 (№ 3135) пробурена в 1964 году. Глубина подошвы водоносного слоя - 200 м., насос ЭЦВ-6-6,3-120, производительностью 6,3 куб. м в час, высота водяного столба 120 метров.

Скважина № 2 (№ 3111) пробурена в 1964 году. Глубина подошвы водоносного слоя - 200 м., насос ЭЦВ-6-10-140, производительностью 10 куб. м в час, высота водяного столба - 140 метров.

Скважина № 3 (№ 01524) пробурена в 1975 году. Глубина подошвы водоносного слоя 170 м., насос ЭЦВ-8-25-110, производительностью 25 куб. м в час, высота водяного столба 110 метров.

Учёт количества воды производится установленными счётчиками типа СТВ-80 (счётчики турбинные холодной воды).

Вода из артезианских скважин поступает в сеть холодного водоснабжения и в стабилизационную ёмкость (25 куб.м) водонапорной башни высотой 20 метров, которая построена в 1968г. Распределяется по сети холодного водоснабжения, построенной в 1968г. Часть воды поступает в котельную посёлка, нагревается в теплообменнике и подаётся в сеть горячего водоснабжения.

Протяжённость сетей холодного и горячего водоснабжения составляет 2,3 км., средний диаметр тепловых сетей - 100 мм. Объем водопотребления – 74000 м3 в год.

Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ труб составляет 80%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность. Отсутствует станция водоочистки.

Для оптимизации водоснабжения необходимо провести модернизацию водопроводных трасс с применением труб и фитингов из полиэтилена, в целях улучшения качества подаваемой воды, а также увеличения пропускной способности.

Водоотведение р.п. Станционно-Ошяинский осуществляется организацией МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ». В настоящее время на территории рабочего поселка централизованная система канализации существует только в многоквартирных домах и обеспечивает лишь 30% населения. Канализование частных жилых домов осуществляется в выгребные ямы. Часть стоков из выгребных ям специализированным автотранспортом откачивается и вывозится на свалку в дренажные траншеи.

Общая протяженность  канализационных сетей в рабочем поселке Станционно-Ояшинский - 5,7 км., средний диаметр канализации составляет 150 мм. Имеется одна канализационно-насосная станция, 2 очистных сооружения.

Средний физический износ канализационных сетей  составляет 90%. Необходимо замена всех канализационных сетей, отслуживших нормативный срок, общей протяженностью 5,7 км. Так же необходим капитальный ремонт канализационно-насосной станции.

Строительство канализационных очистных сооружений, коллекторов, насосных станций полностью исключает вывоз сточных вод из выгребных ям на свалку, что позволит оздоровить санитарную обстановку поселка в целом.

Водоотведение поселка Радуга осуществляет ООО «Радуга Сервис».

Общая протяженность канализационных сетей в поселке Радуга составляет 2,9 км, средний диаметр канализации составляет 170 мм. Год ввода в эксплуатацию - 1968. Посёлок Радуга имеет комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод S=7800 м2, год ввода в эксплуатацию - 2000. Объем водоотведения составляте 72000 м3 в год.

Необходимо провести реконструкцию канализационно-очистных сооружений.

2.6.4   Системы газификации населения

Территория р.п. Станционно-Ояшинский не газифицирована.

Приготовление пищи, осуществляется за счёт использования баллонного пропан-бутанового газа.

2.6.5  Системы сбора, вывоза твердых отходов

Вывоз мусора осуществляет МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ».

Вывоз твёрдых бытовых отходов с территории р.п. Станционно-Ояшинский осуществляется приспособленным  автотранспортом и жителями в специально отведённые места.

В данный момент осуществляется оформление полигона под свалку площадью -  8,0 га.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Демография  и уровень жизни населения

В соответствии с Генеральным планом р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области, разработанным специалистами ОАО СибНИИ градостроительства в 2012 г., численность населения муниципального образования составит в 2025 г. 5760 человек (таблица 11).

Таблица 11

Прогноз численности населения р.п. Станционно-Ояшинский

| Наименование поселения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 г. | 01.01.25 г. |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 4917* | 5020* |
| п. Радуга | 710 | 700 |
| о.п. Тасино | 56 | 40 |
| Итого | 5683* | 5760* |

* Численность населения рассчитана с учетом воспитанников дома-интерната

В соответствии с полученными величинами численности населения определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2. Цели и задачи социально-экономического развития

Анализ существующего состояния р.п. Станционно-Ояшинский и перспектив его развития позволили сформулировать следующие цели и задачи:

Основная цель социально-экономического развития р.п. Станционно-Ояшинский на среднесрочную перспективу – обеспечение повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе устойчивого экономического роста.

Основные задачи социально-экономической политики на среднесрочную перспективу:

-обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счёт создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы  на основе роста производительности труда;

-повышение эффективности системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

-качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение доступности социальных услуг для населения;

-обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и борьба с преступностью;

-содействие формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования;

-создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности муниципального образования, производства конкурентоспособной  продукции;

-оптимизация развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

-обеспечение устойчивого развития ЖКХ  муниципального образования на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчёта за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

-создание условий для эффективного развития современных средств связи;

-укрепление бюджета муниципального образования, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

-совершенствование  взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных организаций.

3.3. Экономическая политика

Основными направлениями экономического развития р.п. Станционно-Ояшинский являются:

- создание условий для развития малого бизнеса;

- создание  новых производств, прежде всего за счёт выпуска конкурентоспособной продукции;

- развития агропромышленного комплекса муниципального образования;

- обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

- повышение качества услуг ЖКХ, совершенствования тарифной политики и системы расчёта за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

- создание условий для эффективного развития современных средств связи; развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения.

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

Выявлены следующие основные цели модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства:

- улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство;

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования, усиления адресной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-совершенствовать систему управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, обновить структуру жилищно-коммунального хозяйства;

- достижение баланса интересов потребителей услуг и интересов организации, обеспечивающего доступность услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации в населённых пунктах;

- повышение надёжности и качества работы системы отопления объектов теплоснабжения;

- повышение надёжности и качества работы системы водоснабжения,  снижения показателя потерь до 7%, после реконструкции водоводов;

- повышение экономической эффективности путём внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 12

Рекомендуемые объёмы жилищного строительства

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилищного фонда на 01.01.13 г., тыс.м.2 | Общая площадь жилищного фонда к 2025г., тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | новое строительство |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 73,120 | 129,6 | 56,5 |
| п. Радуга | 12,780 | 19,6 | 6,8 |
| о.п. Тасино | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Итого по МО: | 87,0 | 150,3 | 63,3 |

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться  за счет реконструкции малоценного жилищного фонда и на свободных территориях.

В соответствии с Генеральным планом р.п. Станционно-Ояшинский, общая площадь нового жилищного фонда составит к 2022 г. 63,3 тыс.м2.

Запланирована реализация следующих мероприятий:

р.п. Станционно-Ояшинский:

- строительство новых детских садов на 165 мест;

- капитальный ремонт школы на 620 мест;

- капитальный ремонт спортивного зала  школы;

- строительство спортивного комплекса площадью 540 м. кв. с бассейном 250 м;

- строительство стадиона;

- строительство нового корпуса больницы для размещения дополнительных 90 коек и обеспечения 115 пос/см;

- строительство многофункционального культурно - досугового центра на 400 мест, включая кинотеатр на 125 мест;

- расширение учреждения пожарной безопасности до 2 машин;

п. Радуга:

- организация на базе ООШ детской группы на 35 мест;

- капитальный ремонт школы на 192 места;

- организация  внешкольного учреждения на базе школы;

- капитальный ремонт спортивного зала школы;

- капитальный ремонт спортивного клуба;

- капитальный ремонт ФАП;

- капитальный ремонт сельского клуба;

о.п. Тасино:

- размещение цистерны для воды в учреждении пожарной безопасности.

3.5. Перспективы развития системы теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии р.п. Станционно-Ояшинский

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения р.п. Станционно-Ояшинский и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей.

I Вариант

В этом варианте предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В связи с намечаемой газификацией поселка предлагается строительство новых  газовых  котельных в Северной  и Южной  зоне.

К установке принимаем:

- В Северной зоне - модульную газовую котельную производительность не менее 1,1МВт;

- В Южной  зоне  - модульную газовую котельную производительность не менее 2,5МВт.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимой без установки элеваторов) сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Котельные будет эксплуатироваться в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Автономные котельные, обслуживающие амбулаторию, детсад, школу, клуб, музыкальную школу, детский дом инвалидов также переводятся на сжигание природного газа.

II  Вариант

Данным вариантом предусматривается значительная децентрализация теплоснабжения поселка. Жилая индивидуальная  застройка р.п. Станционно-Ояшинский, снабжающаяся теплом от центральной котельной, переводится на поквартирные системы теплоснабжения. На централизованном теплоснабжении остаются многоквартирные жилые дома (в Северной и Южной зоне)

Данным вариантом предусматривается строительство новых модульных газовых котельных на нужды отопления многоквартирного жилого фонда в Северной и Южной  зоне.

Тепловая мощность источника тепла в Северной зоне не менее 410  кВт. Тепловая нагрузка подключаемых потребителей 320 кВт.

Тепловая мощность источника тепла в Южной  зоне не менее 2,09  МВт. Тепловая нагрузка подключаемых потребителей 1,82 МВт.

Теплоноситель – вода  с температурным графиком 95-70 оС.

III  Вариант

Данным вариантом предусматривается значительная децентрализация теплоснабжения поселка в Южной зоне и полная децентрализация индивидуального и многоквартирного жилого фонда в Северной зоне.

Жилая индивидуальная  и  многоквартирная жилая застройка в               р.п. Станционно-Ояшинский, снабжающиеся теплом от центральной котельной, переводится на индивидуальные системы теплоснабжения.

Имеющаяся  котельная и тепловые сети подлежат демонтажу.

Таблица 13

| № жилого дома | Подключаемая нагрузка, МВт | Теплопроизводительность котельных, МВт |
| --- | --- | --- |
| ул. Комсамольская, 48 | 0,08 | 0,1 |
| ул. Комсамольская, 50 | 0,15 | 0,17 |
| ул. Коммунистическая, 140 | 0,08 | 0,1 |

Теплоноситель – вода  с температурным графиком 95-70 оС.

Автономные источники теплоснабжения (котельные) в р.п. Станционно-Ояшинский также переводятся на сжигание природного газа.

Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей р.п. Станционно-Ояшинский

I Вариант

В этом варианте предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае необходимо строительство новых сетей теплоснабжения и теплофикационных колодцев на сети. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

Общая протяженность проектируемых сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет:

- В Северной зоне- 1725,8м;

- В Южной зоне – 1507,2м.

Проектом предусматривается поэтапное  строительство тепловых сетей с заменой существующей канальной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

II Вариант

Данным вариантом предусматривается переход на децентрализованную систему теплоснабжения, в связи, с чем существующие тепловые сети подземной  прокладки подлежат демонтажу. Для незначительного количества остающихся на централизованном теплоснабжении зданий (малоэтажного жилого фонда) предусматривается строительство новых тепловых сетей бесканальным способом из предизолированных труб в полиэтиленовой оболочке, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.

Общая протяженность новых сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет:

- В Северной зоне - 344,7м;

- В Южной зоне – 718,4м.

III Вариант

Данным вариантом предусматривается переход на децентрализованную систему теплоснабжения в Северной зоне, в связи, с чем существующие тепловые сети подземной  прокладки  и котельная по ул. Коммунистическая, 145 подлежат демонтажу.

Теплоснабжение многоквартирного жилого фонда в Южной зоне осуществляется по II Варианту.

Для теплоснабжения усадебной застройки п. Радуга предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

3.6. Перспективы развития системы водоснабжения

Р.п. Станционно-Ояшинский

Рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

- строительство новой водопроводной сети хозяйственно-противопожарного низкого давления кольцевого типа. Тушение пожаров будет производиться из пожарных гидрантов. Протяженность сети будет составлять в Северном районе  -9303м (12 гидрантов, 51 пожарный кран) , в Южном районе – 7949,5м (7 гидрантов, 45 пожарных кранов);

- устройство 2 водозаборов из подземных источников, обеспечивающих водоснабжение населенного пункта;

- эффективная замена громоздкой и дорогой водонапорной башни системы Рожновского: автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения частотного преобразователя и датчика давления, что будет являться современным технологичным решением.

П. Радуга

Рекомендуется строительство новой водопроводной сети хозяйственно-противопожарного низкого давления кольцевого типа. Тушение пожаров будет производиться из пожарных гидрантов. Протяженность сети будет составлять  -1728,0м  ( 9 пожарных кранов, 3 пожарных гидранта).

запланировано устройство водонапорной башни.

3.7. Перспективы развития системы водоотведения

Р.п. Станционно-Ояшинский

Существующие очистные сооружения биологической очисти производительностью 700 м3/сут, построенные в 2000 г., в полной мере удовлетворяют требованиям по очистке стоков.

Запланирована трассировка самотечной сети уличных коллекторов. Рекомендуется объединить две раздельные группы в одну общую, тем самым стоки направить на очистные сооружения, которые по данным, загружены на 30% от своей производительности (200 м3/сут).

Материал труб выбран исходя из топографических, гидрогеологических условий и экономических соображений.

Рекомендуется самотечные сети канализации проложить из полипропиленовых труб прагма  Ø160-315 мм по ГОСТ 54475-2011.

На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

П. Радуга

Необходима реконструкция КНС, с установкой на коллекторе  после КНС колодца гасителя напора.

Запланирована трассировка самотечной сети уличных коллекторов.

Рекомендуется самотечные сети канализации проложить из полипропиленовых труб прагма  Ø160-200 мм по ГОСТ 54475-2011.

На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

3.8.  Перспективы развития газоснабжения

В соответствии с Корректировкой схемы газоснабжения Мошковского района Новосибирской области, выполненной ОАО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ» и Новосибирским филиалом  ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» в 2012 г., до 2025 г. запланировано обеспечение р.п. Станционно-Ояшинский и п. Радуга природным газом.

Источником газоснабжения будет являться природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу «Омск-Новосибирск-Кузбасс» через газораспределительную станцию ГРС Сокур.

Схемой предусмотрено использование газа на пищеприготовление, на горячее водоснабжение и на отопление.

Подключение запланировано от проектируемой ГРС Мошково.

Таблица 14

Годовые и максимально-часовые расходы природного газа

| Наименование населенного пункта | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Максимально-годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 9306 | 50695 |
| п. Радуга | 1898 | 10400 |

Запланировано строительство головного газораспределительного пункта ГГРП Ояш, краткая характеристика которого представлена в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика ГГРП Ояш

| Наименование | Расчетная нагрузка на ГГРП, м3/час | Давление на входе в ГГРП абс., кгс см2 (абс.) | Диаметр на входе в ГГРП, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ГГРП Ояш | 6780 | 12,36 | 150 |

3.9.  Перспективы развития энергоснабжения

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК.

Запланирована реализация следующих мероприятий:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

Таблица 16

Электрические нагрузки по населенным пунктам р.п. Станционно-Ояшинский к 2025 г.

| Наименование поселения | Расход электроэнергии, кВт*ч/год | Расход электроэнергии, кВт |
| --- | --- | --- |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 12 732 500 | 2 315,00 |
| Интернат | 1 072 500 | 195,00 |
| п. Радуга | 1 925 000 | 350,00 |
| о.п. Тасино | 110 000 | 20,00 |
| Р.п. Станционно-Ояшинский | 15 840 000 | 2 880,00 |

3.10.  Перспективы развития сбора и вывоза ТБО

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

Основными задачами  улучшения качества услуг по вывозу твердых бытовых отходов является оборудование специализированной площадки для сбора ТБО с установкой мусорных контейнеров на улицах, где расположены индивидуальные дома, чтобы  решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляется силами администрации рабочего поселка Станционно-Ояшинский.

Таблица 17

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов к 2025 г.

| Наименование поселения | ТБО, т/год |
| --- | --- |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 1571,0 |
| п. Радуга | 219,1 |
| о.п. Тасино | 12,5 |
| Р.п. Станционно-Ояшинский | 1802,6 |

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

4.1.В качестве основных индикаторов предлагаются:

Для коммунальных услуг (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация, вывоз ТБО, связь).

- Доля (процент) населённых пунктов, обеспеченных каждым видом коммунальных услуг.

- Доля (процент) жилых строений, обеспеченных коммунальными услугами по каждому поселению и по муниципальному образованию в целом.

- Доля (процент) населения, охваченных услугой в населённом пункте и в целом по муниципальному образованию.

Для прочих объектов инфраструктуры:

- Улично-дорожная сеть

- Общая протяжённость улично-дорожной сети

- Доля дорог, соответствующих требованиям к дорогам IV категории (с учетом качества и текущего состояния покрытия)

- Динамика развития абсолютной протяжённости (прирост)

- то же в пересчёте на 1 жителя

- Доля дорог, оборудованных наружным освещением.

- Благоустройство территории (по каждому населённому пункту)

- общая площадь благоустроенных парков и скверов

- площадь благоустроенных парков и скверов на 1 жителя

- динамика благоустройства парков и скверов (общая площадь и в пересчёте на 1 жителя)

- Доля (процент) благоустроенной территории, относящейся к улично-дорожной сети

- Площадь тротуаров на 1 жителя.

С учётом сложности и многообразия элементов Программы, выбор иных целевых индикаторов осуществляется индивидуально для каждой инвестиционной программы.

4.2. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 25% .

5. Ожидаемые результаты  реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры р.п. Станционно-Ояшинский приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения:

-повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

-соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

-снижение уровня потерь воды;

-сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие систем теплоснабжения:

-повышение надёжности и качества теплоснабжения;

-снижение затрат;

-повышение энергетической эффективности зданий и сооружений.

Развитие систем электроснабжения:

-обеспечение  бесперебойного снабжения электрической энергией  населения и производства;

-обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Утилизация твердых бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории р.п. Станционно-Ояшинский;

-улучшение экологического состояния окружающей среды;

-уменьшение  количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и производства, повысит качество жизни населения.

6. Программа инвестиционных проектов

Таблица 18

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс.руб.)* |  |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 | Всего |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровода в р.п. Станционно-Ояшинский (40,27 км, включая подводящие сети 13,5 км) | Привлеченные и бюджетные средства | 10800 | 10800 |  | 10800 | 10800 | 10800 | 22258 | 76258 | Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей, Строительство сетей в новой зоне освоения территории |
| 1.2 | Реконструкция водопровода в п. Радуга (2,3 км, включая подводящие сети 0,57 км) | Привлеченные и бюджетные средства | 4661 |  |  |  |  |  |  | 4661 |  |
| 1.3 | Установка счётчиков в р.п. Станционно-Ояшинский | Привлеченные и бюджетные средства | 3485 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 1040 | 5325 | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 1.4 | Установка счётчиков в п. Радуга | Привлеченные и бюджетные средства | 742 |  |  |  |  |  |  | 742 |  |
| 1.5 | Реконструкция водонапорной башни (реконструкция павильона, установка фильтра, замена насоса и демонтаж водонапорной башни), строительство 3-х новых скважин (с павильонами, насосами с частотным регулированием и фильтрами, ограждением) в р.п. Станционно-Ояшинский | Привлеченные и бюджетные средства |  | 2880 |  |  |  | 1430 | 1430 | 5740 | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов |
| 1.6 | Строительство павильонов на скважинах, установка фильтров, замена насосов на двигатели с частотным регулированием, ремонт скважин, строительство водонапорной башни колонны в п. Радуга | Привлеченные и бюджетные средства | 2700 | 1035 |  |  |  |  |  | 3735 |  |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания производственного комплекса в р.п. Станционно-Ояшинский | Бюджетные средства |  | 640 |  |  |  |  |  | 640 | Улучшение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |

| 2.2 | Замена ветхих сетей канализации в р.п. Станционно-Ояшинский: а) Строительство самотечного канализационного коллектора D160, 200, 315 мм общей длиной 4,40 км; б) Замена канализационных колодцев – 42 шт.в р.п Станционно-Ояшинский | Бюджетные средства |  |  |  | 5586 | 5560 | 11202 | 22348 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений: а) капитальный ремонт здания производственного корпуса; б) замена канализационных очистных сооружений биологической очистки производительностью 1680 куб.м/сут | Бюджетные средства | 1454 | 15670 | 4240 | 4240 |  |  | 25604 |  |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции: а) капитальный ремонт здания производственного корпуса; б) замена оборудования (насосов производительностью 9 куб.м./час) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 22890 | 22890 |  |
|  | Замена ветхих сетей канализации: 3.1. Строительство самотечного канализационного коллектора D160, 200 мм общей длиной 1,646 км; 3.2 Замена канализационных колодцев – 66 шт. | Бюджетные средства | 14320 | 32100 | 4750 | 3550 |  |  | 54720 |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство котельных в р.п. Станционно-Ояшинское | Бюджетные средства | 170 | 4210 | 1310 |  |  |  | 5690 | Повышение надежности инженерных сетей |
| 3.2 | Модернизация тепловых сетей в р.п. Станционно-Ояшинское | Бюджетные средства | 105 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1702 | 9807 |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация р.п. Станционно-Ояшинское и п. Радуга | Привлеченные и бюджетные средства | 11400 | 1400 | 11400 | 11400 | 11400 | 78400 | 125400 | Повышение качества жизни населения |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт линий электропередач и ТП | Средства ЗАО «РЭС» | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 5700 | 10450 | Повышение надежности инженерных сетей, снижение потерь, бесперебойная работа |
| 6. | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обустройство полигона ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | Бюджетные средства | 100 |  |  | 50 |  | 50 | 200 | Улучшение экологии, соблюдение санитарных норм |
|  | Итого по всем мероприятиям |  | 50887 | 71885 | 35650 | 38776 | 32340 | 144672 | 374210 |  |

*Затраты по инженерным коммуникациям рассчитаны в ценах 2013 года, которые будут взяты за базовый уровень.

Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2011 г. №643) и т. д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям.

Предполагается, что основными исполнителями программы будут являться подрядные организации.

7. Источники финансирования мероприятий Программы

В таблице 19 приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Общая сумма финансирования составляет 374210 тыс. руб. в ценах 2013 года. Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета – 284106,1 тыс. рублей (75,9 %), средства местного бюджета – 44927,9 тыс. рублей (12,0 %) и внебюджетные средства – 45176,0 тыс. рублей (12,1%).

Объёмы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при  формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год.

Таблица 19

Расчет объема финансирования мероприятий Программы по источникам в базовом уровне цен 2013 г. (тыс. руб.)

| Источники инвестиций | Итого | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2025гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2324,6 | 41,3 | 931,5 | 496,5 | 300,0 | 300,0 | 255,3 |
| Средства областного бюджета | 13172,5 | 233,8 | 5278,5 | 2813,5 | 1700,0 | 1700,0 | 1446,7 |
| Всего по годам | 15497,0 | 275,0 | 6210,0 | 3310,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1702,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 9646,1 | 2238,8 | 1491,5 | 1100,0 | 1100,0 | 1243,0 | 2472,8 |
| Средства местного бюджета | 4823,1 | 1119,4 | 745,8 | 550,0 | 550,0 | 621,5 | 1236,4 |
| Средства областного бюджета | 81991,9 | 19029,8 | 12677,8 | 9350,0 | 9350,0 | 10565,5 | 21018,8 |
| Всего по годам | 96461,0 | 22388,0 | 14915,0 | 11000,0 | 11000,0 | 12430,0 | 24728,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 12620,2 | 1577,4 | 4841,0 | 899,0 | 1337,6 | 556,0 | 3409,2 |
| Средства областного бюджета | 113581,8 | 14196,6 | 43569,0 | 8091,0 | 12038,4 | 5004,0 | 30682,8 |
| Всего по годам | 126202,0 | 15774,0 | 48410,0 | 8990,0 | 13376,0 | 5560,0 | 34092,0 |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 25080,0 | 2280,0 | 280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 15680,0 |
| Средства местного бюджета | 25080,0 | 2280,0 | 280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 15680,0 |
| Средства областного бюджета | 75240,0 | 6840,0 | 840,0 | 6840,0 | 6840,0 | 6840,0 | 47040,0 |
| Всего по годам | 125400,0 | 11400,0 | 1400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 11400,0 | 78400,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 10450,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 5700,0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по годам | 10450,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 5700,0 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 80,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Средства областного бюджета | 120,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| Всего по годам | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Всего по программе | 374210,0 | 50887,0 | 71885,0 | 35650,0 | 38776,0 | 32340 | 144672,0 |

8. Управление Программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация  р.п. Станционно-Ояшинский, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счётный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Новосибирского района.

Исполнители Программы:

-подготавливают ежегодно,  в  установленном порядке годовой отчёт о реализации  Программы  в  форме  докладов  об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

-уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

-размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию р.п. Станционно-Ояшинский сведения о реализации Программы.

Администрация рабочего поселка Станционно-Ояшинский подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Совет депутатов р.п. Станционно-Ояшинскийо реализации Программы в составе годового отчёта об исполнении бюджета р.п. Станционно-Ояшинский за прошедший финансовый год.